## Prédio Radioterapia
INSPEÇÃO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO- DETECTORES DE FUMAÇA E ACIONADORES MANUAL UNIDADE TEIXEIRA- tertes realizados em setembro/outubro de 2024 - PRÉDIO RADIOTERAPIA
|  |  | EQUIPAMENTO TESTADO |  |  |  | CONFORME
PRÉDIO | ANDAR | LOCAL | ID | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA | DETECTOR DE FUMAÇA | CENTRAL MONITORAMENTO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÃO | NÚMRO O.S. | STATUS
Radioterapia | Subsolo | Rádio. Subsolo entrada nº 5 | 101052094 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | Subsolo | Rádio. Subsolo meio da sala nº 4 | 101050072 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Subsolo | Rádio. Subsolo meio da sala nº 3 | 101052083 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Subsolo | Rádio. Subsolo meio da sala nº 2 | 101053022 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Subsolo | Rádio. Subsolo saída nº 1 | 101053022 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Subsolo | Rádio. Botoeira subsolo | 127147128 | x |  | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. sala comando | 101050083 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. sala tratamento 1 | 101050066 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | Térreo | Rádio. sala tratamento 2 | 101050044 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | Térreo | Rádio. sala apoio | 101050074 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. posto de enfermagem | 101050090 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. coordenação sala reunião | 101050035 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | Térreo | Rádio. oficina | 101050050 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. física médica | 101051044 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. equipamentos e materiais | 101050028 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. corredor 1 | 101050064 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. corredor 2 | 101050079 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. consultório 03 | 101050082 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. consultório 01 | 101050041 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. SL espera | 101050067 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. SL arquivo | 101050031 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. secretária | 101052085 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. recepção | 101050088 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | Térreo | Rádio. recepção | 127147142 | x |  | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. portaria radioterapia | 127147135 | x |  | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. portaria radioterapia | 101052120 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | Térreo | Rádio. consultório 02 | 101050061 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. SL infusão 1 | 101053032 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. SL infusão 2 | 101053023 |  | x |  |  | x | não funcionou |  | em andamento
Radioterapia | 1º andar | Rádio. SL infusão 3 | 101050048 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. SL longa permanência 2 | 101050056 |  | x | x |  | x | Trocar descrição pois aparece "secretaria 1" |  | em andamento
Radioterapia | 1º andar | Rádio. SL longa permanência 1 | 101052118 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. SL pesquisa clínica 1 | 101053035 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. SL pesquisa clínica 2 | 101052103 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. Farmácia Magstral | 101050068 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. consultório 01 | 101052121 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. consultório 02 | 101052118 |  | x | x |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 1º andar | Rádio. consultório 03 | 101052123 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. consultório 04 | 101053030 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. consultório 05 | 101050053 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. consultório 06 | 101052110 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. consultório 07 | 101050043 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. pré-faturamento | 101052087 |  | x | x |  | x | Trocar descrição pois aparece sala reunião |  | em andamento
Radioterapia | 1º andar | Rádio SL multi disciplinar | 101050087 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. SL procedimantos | 101051082 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. SL secretaria | 101052105 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. SL atendimento | 101052105 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. SL espera | 101052107 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 1º andar | Rádio. 1º andar corredor | 127147149 | x |  |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 1º andar | Rádio. 1º andar corredor | 127147129 | x |  | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI ped. isolamento 13 | 101050111 |  | x | x |  | x | Trocar descrição pois aparece CTI Isol. 4 |  | em andamento
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI ped. isolamento 12 | 101050121 |  | x | x |  | x | Trocar descrição pois aparece CTI Isol. 3 |  | em andamento
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI ped. isolamento 11 | 101051134 |  | x | x |  | x | Trocar descrição pois aparece CTI Isol. 2 |  | em andamento
Radioterapia | 3º andar | Rádio. prescrição médica | 101050023 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. SL plantonista 1 | 101050092 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI Ped 1 | 101051035 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI Ped 2 | 101051031 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. SL preparo materiais | 101051043 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI DML | 101051051 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI neo 1 | 101051107 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI neo 2 | 101050110 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI neo 3 | 101051045 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI Neo Plantão | 101050101 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI Neo Isolamento 12 | 101050107 |  | x | x |  | x | Trocar descrição pois aparece Isol. 2 |  | em andamento
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI Neo Isolamento 13 | 101050106 |  | x | x |  | x | Trocar descrição pois aparece Isol. 1 |  | em andamento
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI Neo Plantão 2 | 101050095 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI Neozinho | 101050119 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI Intermediário | 101050100 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. SL Reunião | 101050118 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. SL Materiais | 101051021 |  | x | x |  | x | Trocar descrição pois aparece CTI equipamentos |  | em andamento
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI Copa 1 | 101051021 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI Copa 2 | 101053038 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI Copa 3 | 101050109 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. DML | 101050122 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI Ped | 127147200 | x |  |  |  | x | Não detectado na Central/acionou no local |  | em andamento
Radioterapia | 3º andar | Rádio. CTI Hall | 127147113 | x |  | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. SL Coleta | 101051083 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. SL Exames | 101051056 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. SL Estar | 101051112 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. DML | 101051093 |  | x | x |  | x | Trocar descrição pois aparece Higienização |  | em andamento
Radioterapia | 4º andar | Rádio. SL Higienização | 101050038 |  | x |  |  | x | Não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Quarto 426 | 101050099 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Quarto 427 | 101050043 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Quarto 428 | 101050039 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Quarto 429 | 101050063 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Quarto 430 | 101050028 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Quarto 431 | 101050019 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Quarto 432 | 101050071 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Quarto 433 | 101050085 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Quarto 434 | 101050082 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Quarto 435 | 101052052 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Quarto 436 | 101050058 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Quarto 437 | 101050105 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Quarto 438 | 101050086 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Fraldaria | 101050075 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Observação | 101050029 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Rouparia | 101050067 |  | x | x |  | x | Central com bateria fraca |  | em andamento
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Controladoria | 101050032 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Corredor | 127147151 | x |  |  |  | x | Não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 4º andar | Rádio. Corredor | 127147167 | x |  | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. hemotrapia lanchonete | 101051017 |  | x |  |  | x | Não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL coleta hemo | 101051092 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL soroteca | 101051108 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL Estoque | 101052109 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. processamento sangue | 101052090 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. pré estoque hemo | 101052119 |  | x |  |  | x | Não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL qualidade | 101052095 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. teste compatibilidade | 101052113 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. imunohematologia | 101052097 |  | x |  |  | x | Não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL sorologia | 101053025 |  | x |  |  | x | Não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL copa | 101052028 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL DML | 101053026 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL lavagem | 101053028 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL plantão | 101052111 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. pré-faturamento | 101052092 |  | x | x |  | x | Trocar descrição pois aparece "subsolo" |  | em andamento
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL coleta | 101050070 |  | x |  |  | x | Não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL tratamento coletivo | 101052053 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. Tratamento clínico 2 | 101051091 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. Tratamento clínico 1 | 101050080 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. consultório indiferendiado | 101050057 |  | x |  |  | x | Não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL coordenação setores | 101051103 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL aféreses | 101051078 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. elevador 5º andar | 127147155 | x |  | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. recepção 5º andar | 127147141 | x |  | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL administração | 101051058 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL triagem 2 | 101052059 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL triagem 1 | 101051095 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. aféreses doador | 101051057 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 5º andar | Rádio. FL recuperação | 101050081 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. SL ensino 1 | 101050060 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 6º andar | Rádio. SL ensino 1 | 101050051 |  | x | x |  | x | Trocar descrição pois aparece SL ADM |  | em andamento
Radioterapia | 6º andar | Rádio. SL ensino 2 | 101050091 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. SL ensino 3 |  |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. SL ensino 4 |  |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. SL ensino 5 | 101050091 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. secretaria adm | 101050076 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 6º andar | Rádio. pesquisa onco pedi | 101050065 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 6º andar | Rádio. adm. recepção | 101050053 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 6º andar | Rádio. biblioteca | 101052112 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 6º andar | Rádio. CPD info | 101052104 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 6º andar | Rádio. CPD 2 | 101052090 |  | x |  | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. CPD | 101050089 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. SL data center | 101053029 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. elevador | 127147116 | x |  | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. corredor | 127147147 | x |  | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. diretoria jurídica recepção | 101050077 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece só recepção |  | em andamento
Radioterapia | 6º andar | Rádio. diretoria jurídica adm | 101050084 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece só recepção |  | em andamento
Radioterapia | 6º andar | Rádio. SL direção | 101050055 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. apoio jurídico 1 | 101050049 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. SL lanche jurídico | 101050047 |  | x | x |  | x | trocar nome pois aparece só SL lanche |  | em andamento
Radioterapia | 6º andar | Rádio. SL reunião | 101050037 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 6º andar | Rádio. SL advogado | 101053031 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 6º andar | Rádio. Marketing 1 | 101051029 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece SL |  | em andamento
Radioterapia | 6º andar | Rádio. Marketing 2 | 101051024 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. Coordenação | 101050078 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. Diagramação | 101050062 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. Contr.Infect 1 | 101050048 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. Contr.Infect 2 | 101050036 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. Contr.Infect 3 | 101050030 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 6º andar | Rádio. Contr.Infect 4 | 101050033 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. SESMT | 101052027 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. SL Psico | 101052052 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Recep | 101052109 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Consultório 1 | 101051063 |  | x |  |  | x | Falha comunicação com a central |  | em andamento
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Consultório 2 | 101051072 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Consultório 3 | 101051067 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Consultório 4 | 101051018 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Consultório 5 | 101051041 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Ambulatório | 101051115 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Faturamento 1 | 101051086 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Faturamento 2 | 101051102 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Faturamento 3 | 101051054 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Faturamento 4 | 101051098 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Faturamento Auditoria | 101051066 |  | x | x |  | x | trocar descrição aparece sala de reunião |  | em andamento
Radioterapia | 7º andar | Rádio. SL Chefia | 101051105 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Contabilidade | 101052073 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Recepção RH | 101051097 |  | x |  |  | x | não funcionou/conferir nome |  | em andamento
Radioterapia | 7º andar | Rádio. SAP | 101051062 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. RH 1 | 101052036 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Depart 1 | 101051088 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Depart 2 | 101052041 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Recepção (desenvolvimento) | 101051073 |  | x | x | x |  | trocar descrição com desenvolvimento |  | em andamento
Radioterapia | 7º andar | Rádio. desenvolvimento | 101051075 |  | x |  |  | x | não funcionou |  | em andamento
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Entrevista | 101079057 |  | x |  |  | x | não funcionou |  | em andamento
Radioterapia | 7º andar | Rádio. SL operacional | 101051100 |  | x |  |  | x | trocar descrição para sala operacional |  | em andamento
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Seleção | 101051107 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Faturamento | 127147164 | x |  | x | x |  | ok
Radioterapia | 7º andar | Rádio. Corredor | 127147150 | x |  |  |  | x | não funcionou |  | em andamento
Radioterapia | 8º andar | Rádio. corredor CIM | 127147124 | x |  | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. corredor patologia | 127147114 | x |  | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. consultório 1 | 101051101 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. consultório 2 | 101051080 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. recepção | 101051110 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. atendimento | 101052030 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. com mamografia | 101051082 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. int. laudos | 101051061 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. vestiário | 101051064 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. ma digital 1 | 101052070 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. ma digital 2 | 101051106 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. ma digital 3 | 101051116 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. felal consultório 3 | 101051114 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. SL utilidades | 101051074 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 8º andar | Rádio. DML | 101052057 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 8º andar | Rádio. copa | 101051081 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. vertiário funcionários | 101050027 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. digitação 2 | 101051055 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. impressão mamografia | 101051055 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. Ultrason | 101051079 |  | x | x |  | x | trocar a descrição pois aparece doutorandos |  | em andamento
Radioterapia | 8º andar | Rádio. SL recuperação | 101052047 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. SL espera | 101052047 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. SL interpretação | 101051059 |  | x | x |  | x | trocar e colocar patologia junto |  | em andamento
Radioterapia | 8º andar | Rádio. SL macroscopia | 124071061 |  | x |  |  | x | não funcionou |  | em andamento
Radioterapia | 8º andar | Rádio. SL técnica | 101051076 |  | x | x |  | x | trocar e colocar patologia junto |  | em andamento
Radioterapia | 8º andar | Rádio. recepção | 101052054 |  | x | x |  | x | trocar e colocar patologia junto |  | em andamento
Radioterapia | 8º andar | Rádio. citometria 3 | 101051113 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. citometria 2 | 101052024 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
Radioterapia | 8º andar | Rádio. citometria 1 | 101051085 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. citogenética 1 | 101051065 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. citogenética 2 | 101052062 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. citogenética 3 | 101051126 |  | x | x | x |  | ok
Radioterapia | 8º andar | Rádio. citogenética 4 | 101051094 |  | x | x | x |  | ok

## Prédio CD
INSPEÇÃO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO- DETECTORES DE FUMAÇA E ACIONADORES MANUAL UNIDADE TEIXEIRA- tertes realizados em setembro/outubro de 2024 - PRÉDIO CD
|  |  | EQUIPAMENTO TESTADO |  |  |  | CONFORME
PRÉDIO | ANDAR | LOCAL | ID | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA | DETECTOR DE FUMAÇA | CENTRAL MONITORAMENTO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÃO | NÚMRO O.S. | STATUS
CD | 1º andar | CD 1 rouparia 1 | 101044092 |  | x | x | x |  | ok
CD | 1º andar | CD 1 rouparia 2 | 101047074 |  | x | x | x |  | ok
CD | 1º andar | CD1 residência multi | 101045119 |  | x | x | x |  | ok
CD | 1º andar | CD 1 SL descanço | 101047069 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece depósito |  | em andamento
CD | 1º andar | CD 1 banco 1 | 101049084 |  | x | x | x |  | ok
CD | 1º andar | CD 1 banco 2 | 101049117 |  | x |  |  | x | não acionou, liga luz e não aparece na central |  | em andamento
CD | 1º andar | CD 1 comissão transplante | 101049098 |  | x | x | x |  | ok
CD | 1º andar | CD dosimetria | 101047066 |  | x |  |  | x | não acionou, liga luz e não aparece na central |  | em andamento
CD | 1º andar | CD SL laudos | 101047064 |  | x | x |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 1º andar | Portaria funcionários | 127147096 | x |  | x | x |  | ok
CD | 1º andar | Elevador | 127147138 | x |  | x | x |  | ok
CD | 1º andar | CD 1 SL SL espera medicina nuclear | 101050024 |  | x |  |  | x | não acionou, liga luz e não aparece na central |  | em andamento
CD | 1º andar | CD 1 SL SL exame 1 | 101049090 |  | x | x | x |  | ok
CD | 1º andar | CD 1 manup. radiofarmaco | 101050025 |  | x | x | x |  | ok
CD | 1º andar | CD 1 SL paciente injetado | 101049103 |  | x | x | x |  | ok
CD | 1º andar | CD 1 SL xerox | fechada
CD | 2º andar | CD 2 SL raio X | 101050041 |  | x | x | x |  | ok
CD | 2º andar | CD 2 radiologia | 101047026 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 2º andar | CD 2 corredor | 127147121 | x |  | x | x |  | ok
CD | 2º andar | CD 2 elevador | 127147098 | x |  | x | x |  | ok
CD | 2º andar | CD 2 SL comando ressonância | 101040027 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 2º andar | CD 2 SL equipamentos ressonância | 101049072 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 2º andar | CD 2 SL med. radiologiatas 1 | 101049096 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 2º andar | CD 2 SL med. radiologiatas 2 | 101047037 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 2º andar | CD 2 SL preparo tomo 3 | 101047078 |  | x | x | x |  | ok
CD | 2º andar | CD 2 SL laudos tomo 3 | 101049043 |  | x | x | x |  | ok
CD | 2º andar | CD 2 SL comando tomo 3 | não encherguei |  | x | x | x
CD | 2º andar | CD 2 SL exames tomo 3 | não visível |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 2º andar | CD 2 SL atendimeto Ultrasom | 101047054 |  | x | x |  | x | Trocar descrição, incluir US na descrição |  | em andamento
CD | 2º andar | CD 2 SL exame 1 | 101049120 |  | x | x |  | x | Trocar descrição, incluir US na descrição |  | em andamento
CD | 2º andar | CD 2 SL exame 2 | 101049035 |  | x | x |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 2º andar | CD 2 SL exame 3 | 101049077 |  | x | x |  | x | Trocar descrição, incluir US na descrição |  | em andamento
CD | 2º andar | CD 2 SL exame 4 | 101047071 |  | x | x |  | x | Trocar descrição, incluir US na descrição |  | em andamento
CD | 3º andar | SL exames 01 | 101049094 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL exames 02 | 101049035 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL exames 03 | 101049100 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL exames 04 | 101049067 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL exames 05 | 101048105 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL exames 06 | 101049097 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL exames laudos | 101049108 |  | x | x |  | x | Trocar descrição, aparece só sala 07 |  | em andamento
CD | 3º andar | SL exames 08 | 101049043 |  | x | x |  | x | bateria baixa |  | em andamento
CD | 3º andar | SL exames 09 | 101049122 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL exames 10 | 101047030 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL exames 11 | 101049059 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL exames 12 | 101048110 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL exames 13 | 101049112 |  | x | x |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 3º andar | SL fono 01 | 101049193 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL fono 02 | 101049102 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL preparo | 101049120 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL lanche | 101049040 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL espera laboratório | 101049085 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL coleta 01 | 101049128 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL coleta 02 | 101049068 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL coleta 03 | 101049101 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | SL coleta 04 | 101047051 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | faturamento laboratório | 101047039 |  | x | x | x |  | ok
CD | 3º andar | Recuperação | 101049118 |  | x | x |  | x | Trocar descrição, incluir endoscopia na descrição |  | em andamento
CD | 3º andar | SL 01 endoscopia | 101049078 |  | x |  |  | x | não acionou, incluir endoscopia na descrição |  | em andamento
CD | 3º andar | SL 02 endoscopia | 101048117 |  | x |  |  | x | não acionou, incluir endoscopia na descrição |  | em andamento
CD | 3º andar | SL 03 endoscopia | 101047024 |  | x | x |  | x | Trocar pois aparede SL 05, incluir endoscopia na descrição |  | em andamento
CD | 3º andar | SL laudos | 101049121 |  | x |  |  | x | não acionou, incluir endoscopia na descrição |  | em andamento
CD | 3º andar | SL lavagem | 101049099 |  | x |  |  | x | não acionou, incluir endoscopia na descrição |  | em andamento
CD | 3º andar | farmácia | 101050023 |  | x |  |  |  | não acionou, incluir endoscopia na descrição |  | em andamento
CD | 3º andar | vestiário | 101047057 |  | x |  |  |  | não acionou, incluir endoscopia na descrição |  | em andamento
CD | 4º andar | CTI cardio 1 | 101049075 |  | x | x | x |  | ok
CD | 4º andar | CTI cardio 2 | 101047049 |  | x | x | x |  | ok
CD | 4º andar | CTI cardio 3 | 101047048 |  | x | x | x |  | ok
CD | 4º andar | CTI cardio 4 | 101047029 |  | x | x | x |  | ok
CD | 4º andar | CTI quarto médico plantão | 101045128 |  | x | x |  | x | Trocar descrição, aparece DESCA |  | em andamento
CD | 4º andar | CTI SL lanche | 101047053 |  | x |  |  | x | não acionou, liga luz e não aparece na central |  | em andamento
CD | 4º andar | SL pesquisa médica | 101049110 |  | x |  |  | x | não acionou, liga luz e não aparece na central |  | em andamento
CD | 4º andar | Vestiário paciente | 101049111 |  | x | x | x |  | ok
CD | 4º andar | Recuperação hemod I | 101049069 |  | x | x | x |  | ok
CD | 4º andar | Consultório | 101049087 |  | x | x | x |  | ok
CD | 4º andar | SL comando | 101047073 |  | x | x | x |  | ok
CD | 4º andar | SL lanche 2 | 101047047 |  | x | x | x |  | ok
CD | 4º andar | SL materiais CME | 101047067 |  | x | x | x |  | ok
CD | 4º andar | SL raio x | 101049083 |  | x | x | x |  | ok
CD | 4º andar | SL materiais | 101045124 |  | x | x | x |  | trocar descrição, aparece CEC |  | em andamento
CD | 4º andar | SL utilidades | 101049091 |  | x | x | x |  | ok
CD | 4º andar | vestiário feminino | 101049024 |  | x | x | x |  | ok
CD | 4º andar | vestiário masculino | 101047077 |  | x |  |  | x | não acionou, liga luz e não aparece na central |  | em andamento
CD | 4º andar | SL lanche cc cardio | 101047042 |  | x |  |  | x | não acionou, liga luz e não aparece na central |  | em andamento
CD | 4º andar | SL cirúrgica 1 | 101049081 |  | x |  |  | x | não acionou, liga luz e não aparece na central |  | em andamento
CD | 4º andar | SL cirúrgica 2 | 101047046 |  | x | x | x |  | ok
CD | 4º andar | elevador | 127147100 | x |  | x | x |  | ok
CD | 4º andar | corredor | 127147130 | x |  | x | x |  | ok
CD | 5º andar | rouparia | 101049113 |  | x | x |  | x | Trocar descrição, aparece SL materiais |  | em andamento
CD | 5º andar | SL lanche | 101047068 |  | x |  |  | x | não acionou, liga luz e não aparece na central |  | em andamento
CD | 5º andar | Quarto 501 | 101047022 |  | x | x | x |  | ok
CD | 5º andar | Quarto 502 | 101047072 |  | x | x | x |  | ok
CD | 5º andar | Quarto 503 | 101049079 |  | x | x | x |  | ok
CD | 5º andar | Quarto 504 | 101049108 |  | x | x | x |  | ok
CD | 5º andar | Quarto 505 | 101049095 |  | x | x | x |  | ok
CD | 5º andar | Quarto 506 | 101.047.? |  | x | x | x |  | ok
CD | 5º andar | Quarto 507 | 101050022 |  | x | x | x |  | ok
CD | 5º andar | Quarto 508 | 101049125 |  | x | x | x |  | ok
CD | 5º andar | Quarto 509 | 101047043 |  | x | x | x |  | ok
CD | 5º andar | Quarto 510 | 101049119 |  | x | x | x |  | ok
CD | 5º andar | Quarto 511 | 101051104 |  | x | x | x |  | ok
CD | 5º andar | Quarto 512 | 101051035 |  | x | x | x |  | ok
CD | 5º andar | Quarto 513 | 101052025 |  | x | x | x |  | ok
CD | 5º andar | Quarto 514 | 101052074 |  | x | x | x |  | ok
CD | 5º andar | Quarto 515 | 101052029 |  | x | x | x |  | ok
CD | 5º andar | Quarto 516 | 101052064 |  | x |  |  | x | não acionou, liga luz e não aparece na central |  | em andamento
CD | 5º andar | corredor | 127147112 | x |  | x | x |  | ok
CD | 5º andar | elevador | 127147117 | x |  | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Posto 16 | 101051032 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 601 | 101050115 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 602 | 101051022 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 603 | 101051070 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 604 | 101051049 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 605 | 101051059 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 606 | 101051069 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 607 | 101051028 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 608 | 101050124 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 609 | 101050126 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 610 | 101050054 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 611 | 101052059 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 612 | 101051050 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 613 | 101051041 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 614 | 101051038 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 615 | 101050052 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | Quarto 616 | 101052026 |  | x | x | x |  | ok
CD | 6º andar | corredor Posto 16 | 127147140 | x |  | x | x |  | ok
CD | 6º andar | elevador Posto 16 | 127147099 | x |  |  |  | x | não acionou, liga luz e não aparece na central |  | em andamento
CD | 7º andar | corredor Posto 17 |  | x |  | x | x |  | ok
CD | 7º andar | elevador Posto 17 | 127147109 | x |  | x | x |  | ok
CD | 7º andar | Posto 17 | 101052042 |  | x | x | x |  | ok
CD | 7º andar | Rouparia | 101051053 |  | x | x |  |  | Trocar descrição, aparece SL materiais |  | em andamento
CD | 7º andar | SL lanche | 101052076 |  | x | x | x |  | ok
CD | 7º andar | Quarto 701 | 101052046 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 7º andar | Quarto 702 | 101052071 |  | x | x | x |  | ok
CD | 7º andar | Quarto 703 | 101052067 |  | x | x | x |  | ok
CD | 7º andar | Quarto 704 | 101052035 |  | x | x | x | x | ok
CD | 7º andar | Quarto 705 | 101052055 |  | x |  |  | x | nao acionou |  | em andamento
CD | 7º andar | Quarto 706 | 101052044 |  | x | x | x |  | ok
CD | 7º andar | Quarto 707 | 101051122 |  | x | x | x |  | ok
CD | 7º andar | Quarto 708 | 101052033 |  | x |  |  | x | não acionou, liga luz e não aparece na central |  | em andamento
CD | 7º andar | Quarto 709 | 101052078 |  | x | x | x |  | ok
CD | 7º andar | Quarto 710 | 101051098 |  | x | x | x |  | ok
CD | 7º andar | Quarto 711 | 101052058 |  | x | x | x |  | ok
CD | 7º andar | Quarto 712 | 101052053 |  | x | x | x |  | ok
CD | 7º andar | Quarto 713 | 101052060 |  | x | x | x |  | ok
CD | 7º andar | Quarto 714 | 101052050 |  | x | x | x |  | ok
CD | 7º andar | Quarto 715 | 101052048 |  | x | x | x |  | ok
CD | 7º andar | Quarto 716 | 101052038 |  | x | x |  | x | bateria baixa |  | em andamento
CD | 8º andar | Posto 18 | 101052032 |  | x | x | x |  | ok
CD | 8º andar | SL rouparia | 101052066 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece SL materiais |  | em andamento
CD | 8º andar | SL lanche | 101052061 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 8º andar | Copa | 101052063 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 8º andar | Corredor posto 18 | 127147160 | x |  | x | x |  | ok
CD | 8º andar | Elevador | 127147143 | x |  | x | x |  | ok
CD | 8º andar | Quarto 801 | 101051024 |  | x | x | x |  | ok
CD | 8º andar | Quarto 802 | 101052037 |  | x | x | x |  | ok
CD | 8º andar | Quarto 803 | 101052056 |  | x |  |  | x | não acionou, liga luz e não aparece na central |  | em andamento
CD | 8º andar | Quarto 804 | 101051119 |  | x | x | x |  | ok
CD | 8º andar | Quarto 805 | 101051120 |  | x | x | x |  | ok
CD | 8º andar | Quarto 806 | 101052039 |  | x | x | x |  | ok
CD | 8º andar | Quarto 807 | 101052077 |  | x | x | x |  | ok
CD | 8º andar | Quarto 808 | 101051084 |  | x | x | x |  | ok
CD | 8º andar | Quarto 809 | 101052028 |  | x | x | x |  | ok
CD | 8º andar | Quarto 810 | 101052040 |  | x | x | x |  | ok
CD | 8º andar | Quarto 811 | 101052043 |  | x | x | x |  | ok
CD | 8º andar | Quarto 812 | 101052022 |  | x | x | x |  | ok
CD | 8º andar | Quarto 813 | 101052072 |  | x | x | x |  | ok
CD | 8º andar | Quarto 814 | 101050120 |  | x | x | x |  | ok
CD | 8º andar | Quarto 815 | 101052051 |  | x |  |  | x | não acionou, liga luz e não aparece na central |  | em andamento
CD | 8º andar | Quarto 816 | 101051021 |  | x | x |  | x | ok
CD | 9º andar | Corredor 9º andar | 127147137 | x |  |  |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 9º andar | Corredor 9º andar | 127147127 | x |  | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 901 | 101052096 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 902 | 101052084 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 903 | 101052080 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 904 | 101053034 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 905 | 101052091 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 906 | 101052108 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 907 | 101052093 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 908 | 101052086 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 909 | 101053021 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 910 | 101052101 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 911 | 101053033 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 912 | 101053036 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 913 | 101051037 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 914 | 101050118 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 915 | 101052102 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Quarto 916 | 101052082 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Posto 19 | 101050104 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | Rouparia posto 19 | 101053024 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 9º andar | SL materiais | 101052114 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | SL lanche | 101053037 |  | x | x | x |  | ok
CD | 9º andar | copa | 101051042 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 10º andar | vestiário feminino | 101051038 |  | x | x | x |  | ok
CD | 10º andar | vestiário masculino |  |  | x | x | x |  | ok
CD | 10º andar | consultório | 101048107 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 10º andar | recepção | 101051048 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece ADM |  | em andamento
CD | 10º andar | SL exames A | 101050113 |  | x | x | x |  | ok
CD | 10º andar | SL exames B | 101050112 |  | x | x | x |  | ok
CD | 10º andar | SL lanche | 101052122 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece SL reunião |  | em andamento
CD | 10º andar | SL DMI 1 | 101050096 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece estoque 2 |  | em andamento
CD | 10º andar | SL DMI 2 | 101052079 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece estoque 1 |  | em andamento
CD | 10º andar | SL comando 1 | 101052124 |  |  | x | x |  | ok
CD | 10º andar | SL comando 2 | 101052025 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece SL laudos |  | em andamento
CD | 10º andar | Prepado materiais | 101050102 |  | x | x | x |  | ok
CD | 10º andar | copa | 101050097 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 10º andar | DML 1 | 101050125 |  | x | x | x |  | ok
CD | 10º andar | Farmácia | 101051040 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece enfermagem |  | em andamento
CD | 10º andar | Recuperação 1 | 101050111 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece rec. feminino |  | em andamento
CD | 10º andar | Recuperação 2 | 101051052 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece rec. masculino |  | em andamento
CD | 10º andar | Vestiário masculino func | 101051046 |  | x | x | x |  | ok
CD | 10º andar | Vestiário feminino func | 101051033 |  | x |  |  | x | não acionou |  | em andamento
CD | 10º andar | SL utilidades | 101050093 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparede DML |  | em andamento
CD | 10º andar | SL contas | 101052031 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece SL pesquisa |  | em andamento

## Prédio antigo
INSPEÇÃO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO- DETECTORES DE FUMAÇA E ACIONADORES MANUAL UNIDADE TEIXEIRA- tertes realizados em setembro/outubro de 2024 - PRÉDIO ANTIGO
|  |  | EQUIPAMENTO TESTADO |  |  |  | CONFORME
PRÉDIO | ANDAR | LOCAL | ID | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA | DETECTOR DE FUMAÇA | CENTRAL MONITORAMENTO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÃO | NÚMRO O.S. | STATUS
Prédio antigo | 1º andar | Centro especialidades Hall | 127150232 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. box coleta 3 lab | 101048033 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. laboratório | 101045069 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. lab. recep. | 101045070 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. SL espera | 101047115 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. secretaria | 101047111 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. copa | 101047112 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece SL utilidades |  | em andamento
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. SL utilidades | 101045081 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece copa |  | em andamento
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. SL médicos | 101047094 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece SL confort |  | em andamento
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 01 | 101045060 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 02 | 101045034 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 03 | 101045084 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 04 | 101045075 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 05 | 101045094 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 06 | 101047089 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 07 | 101045072 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 08 | 101045093 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 09 | 101047083 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 10 | 101045092 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 11 | 101047098 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 12 | 101048038 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 13 | 101045083 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 14 | 101048023 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 15 | 101045079 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 16 | 101047106 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 17 | 101048032 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. consultório 18 | 101045098 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. enfermagem | 101045100 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. SL procedimento | 101044106 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Centro especi. SL administrativo | 101045101 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece rouparia |  | em andamento
Prédio antigo | 1º andar | Centro especialidades SL espera | 127147159 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece amb. particular |  | em andamento
Prédio antigo | 1º andar | Coordenador DMI | 101049062 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece c. especi. gerência |  | em andamento
Prédio antigo | 1º andar | Depósito roupa suja | 101044027 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. recepção | 101045036 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. SL lanche | 101044040 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. secretaria | 101044082 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. consultório 1 | 101044079 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. consultório 2 | 101044050 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. Sala 1 | 101048069 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. Sala 1 | 101044076 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. Sala 1 | 101044048 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. Sala 1 | 101044057 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. Sala 2 | 101044067 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. Sala 3 | 101044063 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. Sala 4 | 101044075 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparede SL recuperação |  | em andamento
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. STDAH | 101044034 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. oficina | 101044069 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. enfermagem | 101044044 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. farmácia | 101044043 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece almoxarifado |  | em andamento
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. cozinha | 101044030 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. SL recuperação | 101044045 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece SL TRE pacient |  | em andamento
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. Diálise peritonial | 101044046 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Hemod. SL espera | 127147122 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | magistral 1 secretaria | 101043105 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Farm magistral 1 SL produtos | 101044115 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Farm magistral 1 farmacotécina | 101043077 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Farm magistral 1 SL pesagem | 101044098 |  | x |  |  | x | liga a luz mas não aparece na central
Prédio antigo | 1º andar | Farm magistral 1 SL matéria prima | 101045027 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Farm magustral 1 SL higienização | 101043108 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Farm magistral 1 Controle qualidade | 101043118 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Farm magistral 1 farm inter | 101043093 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Farm magistral 1 farm ambul | 101045050 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Farm magistral 2 | 101044122 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Farm magistral 2 higienização | 101043125 |  | x | x |  | x | trocar a descrição |  | em andamento
Prédio antigo | 1º andar | Farm interna 1 | 101045047 |  | x |  |  | x | liga a luz mas não aparece na central |  | em andamento
Prédio antigo | 1º andar | Farm interna 2 | 101043076 |  | x |  |  | x | não funcionou |  | em andamento
Prédio antigo | 1º andar | Corredor banco de tecidos | 127147139 | x |  | x |  | x | trocar descrição, aparece Unidade AVC
Prédio antigo | 1º andar | Banco tecidos recepção | 101046059 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | armazenamento de tecidos | 101048037 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 1º andar | sala de processamento de tecidos | 101044022 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 1º andar | corredor UPF | 127147126 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Magistral I fracionamento | 101045045 |  | x | x |  | x | Trocar descrição, pois aparece magistral II
Prédio antigo | 1º andar | Magistral I fracionamento | 101045035 |  | x |  |  |  | liga a luz mas não aparece na central
Prédio antigo | 1º andar | Informática | 101045051 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Engenharia clínica 1 | 101044091 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Engenharia clínica 2 | 101045037 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Engenharia clínica 3 | 101044117 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Engenharia clínica 4 | 101044104 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Almoxarifado manutenção | 101043070 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Corredor manutenção | 127147136 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Dep. tintas manutenção | 101044111 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Dep. hidráulica manutenção | 101044096 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Dep. elétrica manutenção | 101044092 |  | x |  |  | x | liga a luz mas não aparece na central
Prédio antigo | 1º andar | Compras manutenção | 101044119 |  | x | x |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 1º andar | SL engenharia | 101043100 |  | x |  |  | x | ok
Prédio antigo | 1º andar | SL manutenção | 101045021 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | supervisor manutenção | 101044124 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | manutenção elétrica | 101046062 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | manutenção refrigeração | 101046041 |  | x |  |  | x | não funcionou, ja estava acionado e permanece com luz acesa
Prédio antigo | 1º andar | Almoxarifado 1 | 101046044 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Almoxarifado 2 | 101046021 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Almoxarifado 3 | 101046058 |  | x |  |  | x | liga a luz mas não aparece na central e tem ID iguais
Prédio antigo | 1º andar | Almoxarifado 4 | 101046058 |  | x |  |  | x | liga a luz mas não aparece na central e tem ID iguais
Prédio antigo | 1º andar | Almoxarifado 5 | 101046033 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Almoxarifado 6 | 101048040 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Emergência SL medicação | 101078086 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Emergência SL gineco | 101078120 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Emergência SL trauma e orto | 101078091 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 1º andar | Emergência pediatrica | 101078113 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Emergência atendimento pedi | 101078085 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Emergência isolamento pedi | 101078106 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece SL lanche
Prédio antigo | 1º andar | Emergência quarto residente | 101078118 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Emergência atendimento cirúrgico | 101076125 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Corredor emergência | 127147097 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Emergência atend. clínico | 101078082 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 1º andar | Emergência recepção | 101078104 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Emergência triagem | 101078100 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 1º andar | Emergência SL vermelha | 101078115 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Emergência 4 SL amarela | 101078101 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 1º andar | Emergência 3 SL amarela | 101048103 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Emergência 2 SL laranja | 101078074 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece SL amarela
Prédio antigo | 1º andar | Emergência 1 SL laranja | 101078111 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece SL amarela
Prédio antigo | 1º andar | Emergência SL lanche | 101078123 |  | x | x | x |  | não funcionou
Prédio antigo | 1º andar | Corredor posto 1 | 127147119 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Posto 1 | 101078117 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Copa posto 1 | 101078109 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Posto 1 observ feminina | 101078107 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Posto 1 observ masculina | 101078112 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Botoeira corredor UPF | 127147126 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 1º andar | Posto 1 quarto 52 | 101078116 |  | x | x | x |  | não funcionou
Prédio antigo | 1º andar | Posto 1 quarto 53 | 101078122 |  | x |  |  | x | ok
Prédio antigo | 1º andar | Posto 1 quarto 54 | 101078121 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Central telefônica | 101045123 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Direção médica | 101043068 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Farmácia externa | 101044083 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Tesouraria | 101044121 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Administração 1 | 101044064 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | Administração 2 | 101044113 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Administração 3 | 101043110 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | Administração 4 | 101044102 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Administração 5 | 101045030 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Administração 6 | 101044023 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Postaria central | 127147162 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x SL 1 | 101045033 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x SL 2 | 101045028 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x SL 3 | 101044120 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x SL 4.1 | 101043088 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x SL 4.2 | 101044110 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x SL 4.3 | 101045032 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x SL 5 | 101044109 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x SL lanche | 101045022 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece câmara clara
Prédio antigo | 2º andar | Raio x SL laudo | 101045043 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x tomografia 1 | 101043126 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x tomografia 2 | 101043121 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x rouparia | 101044097 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x secretaria | 101045042 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | corredor Raio X | 127147199 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x secretaria tomografia | 101045038 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x digitação | 101044083 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x intrepretação | 101044115 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Raio x DML | 101044099 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Prontuário médico | 101045134 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Gestão comercial | 101043113 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece registro hosp 1
Prédio antigo | 2º andar | Ouvidoria | 101043091 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | Arquivo médico | 101043083 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece registro hosp 3
Prédio antigo | 2º andar | central de autorização | 101043121 |  | x |  |  | x | não funcionou tem numero repetido
Prédio antigo | 2º andar | Gestão comercial | 101043082 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece registro hosp 2
Prédio antigo | 2º andar | Controladoria | 101043071 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece SL reunião médica
Prédio antigo | 2º andar | Gerência de enfermagem 1 | 101043119 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Gerência de enfermagem 2 | 101-043.085 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Gerência de enfermagem 3 | 101043109 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | Nutrição assistencial 1 | 101043097 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Nutrição assistencial 2 | 101043112 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Nutrição assistencial 3 | 101043075 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Refeitório 1 | 101043086 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Refeitório 2 | 101043087 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Refeitório 3 | 101043114 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece Posto 12 quarto 309
Prédio antigo | 2º andar | Cozinha 1 | 101045032 |  |  |  |  | x | Não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | Cozinha 2 | 101045108 |  |  |  |  | x | Não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | Cozinha 3 | 101049021 |  |  |  |  | x | Não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | Sala 4 | 101044112 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece DML Raio x
Prédio antigo | 2º andar | Sala 8 / ambulatório central | 101044078 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece SL espera Raio x
Prédio antigo | 2º andar | Recupelação 2 | 101043090 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece Raio x recuperção
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico ambulatorial | 101044091 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece Raio x sl cirúrgica
Prédio antigo | 2º andar | Consultório 5 | 101044108 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Triagem obstétrica | 101045049 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece RX ambulatório
Prédio antigo | 2º andar | Corredor prontuário médico | 127147109 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Central de autorizações do SUS- posto 2 | 101045111 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece OPMC
Prédio antigo | 2º andar | Central agendamento cirúrgico | 101045102 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece serviço social
Prédio antigo | 2º andar | Central agendamento cirúrgico 2 | 101045098 |  | x |  |  | x | Não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | Guarda volumes portaria visitantes | 101043069 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Posto 2 faturameto | 101044087 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece Sl procedimentos
Prédio antigo | 2º andar | Serviço social | 101044028 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Almoxarifado lancheria | 101044048 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece posto de enfermagem
Prédio antigo | 2º andar | SL pós alta | 101044064 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece quarto 115
Prédio antigo | 2º andar | Quarto 120 | ID não identificado |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | Corredor posto 2 | 127147153 | x |  | x | x |  | corredor posto 2
Prédio antigo | 2º andar | SL serviço social | 101044001 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece quarto 124
Prédio antigo | 2º andar | Posto de enfermagem 3 | 101044044 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Quarto 151 | 101044085 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Quarto 152 | 101044074 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Quarto 153 | 101044052 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Quarto 154 | 101044066 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Quarto 155 | 101044085 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Quarto 156 | 101044170 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Quarto 157 | 101044025 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Quarto 158 | 101044037 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Quarto 159 | 101044071 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Quarto 160 | 101048103 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Corredor posto de enfermagem 3 | 127147164 | x |  |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | Copa posto 3 | 101044052 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | SL materiais | 101044053 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | DML | 101044080 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Corredor UTI clínica/cirúrgica | 127147133 | x |  | x | x |  | Trocar descrição, aparece UTI central
Prédio antigo | 2º andar | UTI cirúrgica | 101045119 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | UTI cirúrgica 1 | 101076093 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | UTI cirúrgica 2 | 101078087 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | UTI cirúrgica 3 | 101076098 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | UTI clínica leito 1A | 101044061 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | UTI clínica leito 5A | 101048058 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | UTI clínica | 101047120 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | UTI clínica leito 9 | 101047110 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | UTI clínica leito 10 | 101047083 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Lancheria 1 | 101044108 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Lancheria 2 | 101044105 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Lancheria 3 | 101045044 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Lancheria 4 | ID não identificado |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece ''disparo temperatura'' lancheria 4
Prédio antigo | 2º andar | Cozinha 1 | 101045032 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | Cozinha 2 | 101045108 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | Cozinha 3 | 101049021 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 1 | 101045117 |  | x |  |  | x | a luz acende mas não monitora na central de alarme
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 2 | 101045095 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 3 | 101045011 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 4 | ID não identificado |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 5 | 101045104 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 6 | 101045080 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 7 | 101045058 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 8
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 9
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 10 | ID não identificado |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 11 | 101045108 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 12 | 101045102 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 13 | 101045071 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 14 | 101045058 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 15 | 101045113 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | Centro cirúrgico SL 16 | ID com sangue |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | Sl materiais e equipamentos | 101045085 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | SL prescrição médica | 101045118 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | farmácia 1 | 101045105 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | farmácia 2 | 101045106 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | Secretaria | 101045110 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | SL descanso | 101045048 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | SL descanso 2 | 101045091 |  | x | x |  | x | trocar descrição, não aparece indicando que é no centro cirúrgico
Prédio antigo | 2º andar | Recuperação 1 | 101045057 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Recuperação 2 | 101045054 |  |  |  | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Recuperação 3 | 101045082 |  |  |  | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | Recuperação 4 | 101045103 |  |  |  | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | SL anestesia | 101045107 |  | x | x |  | x | trocar pois aparece quarto 9
Prédio antigo | 2º andar | corredor SL 14 | 127147101 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | corredor SL 5 | 127147107 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | CME SL materiais | 101. 045.112 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 2º andar | CME 2 | 101078073 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | CME 3 | 101078124 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | CME 4 | 101078099 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | CME 5 | 101045109 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | CME 6 | 101045076 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 2º andar | corredor CME | 127147102 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | corredor onco pedi | 127150230 | x |  |  |  | x | dispara no acionador mas não monitora na central de alarme
Prédio antigo | 3º andar | SL procedimentos onco | 101045025 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | SL quimioterapia | 101043082 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | consultório multi disciplinar | 101044108 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | consultório oncologia | 101047087 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Sl entretenimento 1 | 101044095 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Sl entretenimento 2 | 101045114 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 301 | 101047099 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 302 | 123114066 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | copa posto 12 | 101048031 |  | x |  |  | x | não funciomou
Prédio antigo | 3º andar | quarto 304 | 101048030 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 305 | 101047118 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 306 | 101048028 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 307 | 101047081 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 308 | 101048086 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 309 | 101047024 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 310 | 101047079 |  | x | x |  | x | trocar descrição pois aparece radio. consultório 03
Prédio antigo | 3º andar | quarto 311 | 101047098 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 312 | 101047118 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 313 | 101045055 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 314 | 101047119 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 315 | 101045064 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 316 | 101047097 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 317 | 101047082 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 318 | 101048021 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 319 | 101045039 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 320 | 101044054 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 321 | 101047083 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 322 | 101044103 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto residentes plantão | 101045028 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | SL prescrição médica | 101045023 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | corredor posto 12 | 127147118 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Posto de enfermagem 12 | 101048095 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Rouparia posto 12 | 101047105 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | SL procedimentos | 101047121 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | SL lanche | 101048025 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Lactário secretaria | 101047107 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece sondário
Prédio antigo | 3º andar | Lactário | 101047026 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 3º andar | Lactário/sondário | 101045088 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Lactário/sondário | 101047086 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Lactário aleitamento | 101043080 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Lactário | 101049049 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 3º andar | Lactário hematologia | 101043035 |  | x | x |  | x | trocar de descrição, aparece SL reunião
Prédio antigo | 3º andar | Laboratório vertiário | 101043061 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Laboratório microscopia | 101043104 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Laboratório bacteriologia | 101043079 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Laboratório parasitologia | 101043059 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Laboratório triagem | 101043036 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece micrologia
Prédio antigo | 3º andar | Laboratório bioquímica | 101043050 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Laboratório himunologia | 101043028 |  | x | x |  | x | trocar descrição, pois aparece micrologia
Prédio antigo | 3º andar | Laboratório higienização 1 | 101044024 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Laboratório higienização 2 | 101043058 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Laboratório qualidade | 101043024 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Neurologia secretaria 1 | 101043046 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Neurologia secretaria 2 | 101043060 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Neurologia | 101043054 |  | x | x |  | x | trocar descrição, pois aparece SL reunião
Prédio antigo | 3º andar | CPD sacristia | 101045029 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Pastoral 1 | 101043068 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Pastoral 2 | 101043045 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece quarto do padre
Prédio antigo | 3º andar | Sacristia | 101043118 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Despejo Sacristia | 101043024 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Ultrason recepção | 101043058 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Ultrasson SL exames 1 | 101043033 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Ultrasson SL exames 2 | 101043051 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 3º andar | Ultrasson SL exames 3 | 101043040 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Posto de enfermagem 10 | 101043029 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | corredor posto 10 | 127147104 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | SL laudos posto 10 | 101043047 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Quartos o posto 10 fechados
Prédio antigo | 3º andar | DML posto 7 | 101048072 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece DML Posto 8
Prédio antigo | 3º andar | copa posto 7 | 101048058 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Posto de enfermagem 7.1 | 101048074 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Posto de enfermagem 7.2 | 101048102 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Posto de enfermagem 7.3 | 101048067 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | P7 EMTN | 101047117 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 215 | 101047113 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 216 | 101047122 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 225 | 101047108 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 226 | 101047102 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 227 | 101047101 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 228 | 101047080 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 3º andar | quarto 229 | 101047095 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 230 | 101047106 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 231 |  |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 232 | 101048095 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 233 | 101048086 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 3º andar | quarto 234 | 101044082 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | rouparia posto 7 | 101044077 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece sl lanche
Prédio antigo | 3º andar | sotão 1 | 101049071 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | sotão 2 | 101049107 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 236 | 101.049.não visível |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 3º andar | quarto 237 | não visível |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 3º andar | quarto 238 | não visível |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 3º andar | quarto 239 | não visível |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 3º andar | quarto 240 | não visível |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 3º andar | quarto 241 | 101049068 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 3º andar | Posto de enfermagem 6.1 | 101048058 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Posto de enfermagem 6.2 | 101048062 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 250 | 101049053 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 251 | 101049083 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 252.1 | 101048089 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 252.2 | 101048081 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 253 | 101049042 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 255 | 101048052 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | corredor Posto 6 | 127147161 | x |  | c | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 256 | 101048056 |  | x |  |  | x | a luz acende mas não monitora na central de alarme
Prédio antigo | 3º andar | quarto 257 | 101048063 |  | x |  |  | x | a luz acende mas não monitora na central de alarme
Prédio antigo | 3º andar | quarto 258 | 101048087 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | sala lanche | 101048051 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Posto de enfermage 5 | 101048093 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | corredor posto 5 | 127150229 | x |  | x |  | x | a luz acende mas não monitora na central de alarme | ok
Prédio antigo | 3º andar | DML | não visível |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | sala lanche | 101048051 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 268 | 101048084 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 3º andar | quarto 269 | 101048075 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 270 | 101048104 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 3º andar | quarto 271 | 101048040 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 272 | 101048068 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 273.1 | 101048047 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 273.2 | 101048091 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 274 | 101048100 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 275 | 101048046 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 276 | 101048084 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 277 | 101048054 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | corredor posto 8 | 127147105 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | DML posto 8 | 101048072 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Posto de enfermagem 8 | 101045121 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | Copa posto 8 | 101048118 |  | x |  |  |  | Não funcionou
Prédio antigo | 3º andar | quarto 280 | 101048078 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 281 | 101048082 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 282 | 101048076 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 283 | 101048050 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 284 | 101047061 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | corredor posto 8 | 127147110 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 285 | 101049129 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 286 | 101049080 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 287 | 101049112 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 288 | 101049024 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 289 | 101047058 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 290 | 101048045 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 291 | 101047085 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 292 | 101049025 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 3º andar | quarto 293 | 101049044 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | Posto de enfermagem 9 | 101049081 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | corredor posto 9 | 127147120 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | Quartos posto 9 fechados
Prédio antigo | 4º andar | Coordenação de áres | 101045024 |  | x | x |  | x | Trocar descrição pois aparece residência traumato
Prédio antigo | 4º andar | Departamento de cardiologia | Fechado
Prédio antigo | 4º andar | Quarto plantão médico | 101145117 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | Corredor Posto 9 extenção | 127147134 | x |  |  |  |  | não funcionou
Prédio antigo | 4º andar | Corredor posto 14 | 127147156 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | Gerência de ensino e pesquisa | 101045116 |  | x |  |  |  | não funcionou
Prédio antigo | 4º andar | Unidade de pesquisa clínica | 101047036 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | Diretoria governança clínica | 101049045 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece departamento cardio I
Prédio antigo | 4º andar | Posto de enfermagem 14 | 101047060 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | Copa posto 14 | 101047028 |  | x |  |  |  | não funcionou
Prédio antigo | 4º andar | quarto 467 | Não tem detector |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 468 | Não tem detector |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 469 | Não tem detector |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 470 | 101049123 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 471 | 101049048 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 472 | 101049085 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 473 | 101049057 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 474 | 101048128 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 475 | 101049047 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | sala utilidades | 101049023 |  | x |  |  |  | não funcionou
Prédio antigo | 4º andar | quarto 476 | 101048054 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | Rouparia | 101049022 |  | x | x |  | x | Trocar descrição, aparece procedimentos
Prédio antigo | 4º andar | Sala de Reuniões | 101048125 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 477 | 101047041 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 478 | 101049030 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 479 | 101048118 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 480 | 101049050 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 481 | 101048106 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 482 | 101482121 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 483 | 101.049.058. |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 484 | 101048122 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 4º andar | corredor passarela | 127147152 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | corredor maternidade extenção | 127150133 | x |  |  |  | x | a luz acende mas não monitora na central de alarme
Prédio antigo | 4º andar | maternidade extenção quarto 439 | 101043078 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | maternidade extenção quarto 440 | 101043030 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | maternidade extenção quarto 441 | 124071108 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 4º andar | maternidade extenção quarto 442 | 101043065 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 4º andar | C.O. Lavagem de materiais | 101045120 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | C.O sala recém nascido | 101051023 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece copa
Prédio antigo | 4º andar | C.O. sala 1 | 101045027 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | C.O. sala 2 | 101043122 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | C.O. sala 3 | 101043115 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | C.O. sala 4 | 101043114 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 4º andar | C.O sala estar | 101047083 |  | x |  |  | x | a luz acende mas não monitora na central de alarme
Prédio antigo | 4º andar | C.O farmácia | 101043117 |  | x | x |  | x | trocar descrição, aparece sala pré parto
Prédio antigo | 4º andar | C.O. quarto 418 | 101043073 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 4º andar | C.O. quarto 419 | 101043087 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | C.O. quarto 420 | 101045057 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | Pré-parto quarto 409 | 101043083 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | Posto de enfermagem 11.1 | 101043043 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | Posto de enfermagem 11.2 | 101043029 |  | x |  |  | x | a luz acende mas não monitora na central de alarme
Prédio antigo | 4º andar | prescrição | 101043041 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | corredor posto 11 | 127147045 | x |  | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | emergência obstétrica | 101043057 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | observação obstétrica | 101043022 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | fraldário | 101043052 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 4º andar | Sl prescrição obstétrica | 101043048 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | copa P 11 | 101043042 |  | x |  |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 4º andar | residência médica | 101043042 |  | x |  |  | x | a luz acende mas não monitora na central de alarme
Prédio antigo | 4º andar | plantão obstétrico | 101043034 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | Unidade de observação obstétrica | 101043044 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 404 | 101043062 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 405 | 101043037 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 406 | 101043027 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 407 | 101043089 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 408 | 101043021 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 403 | 101043049 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 402 | 101043074 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 4º andar | quarto 401 | 101043030 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central sl de prescrição | 101047033 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central quarto médico | 101045048 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central acolhimento | 101047054 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central Enfermagem II | 101049031 |  | x | x |  | x | não funcionou
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central sl lanche | 101049082 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central sl materiais | 101048114 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central Box 1 | 101049078 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central Box 2 | 101049036 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central Box 3 | 101048119 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central Box 4 | 101047070 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central Box 5 | 101049088 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central DML | 101048115 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central Box 18 | 101048124 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central Box 20 | 101048123 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central Box 15 | 101048083 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central Box 17 | 101047080 |  | x | x | x |  | ok
Prédio antigo | 5º andar | CTI Central Corredor | 127147123 | x |  | x | x |  | ok

## Unidade Uruguai
INSPEÇÃO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO UNIDADE TEIXEIRA- PRÉDIO RADIOTERAPIA
Mes : Junho Ano: 2026
|  |  |  | EQUIPAMENTOs TESTADOs |  |  |  | CONFORME
QTD | PRÉDIO | ANDAR | LOCAL | ID | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA | DETECTOR DE FUMAÇA | CENTRAL MONITORAMENTO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÃO | NÚMERO O.S. | STATUS
Subsolo | 2 | Hiperbárica - Corredor | 127147094 | x |  |  | x
Subsolo | 3 | Kozma | 127150234 | x |  |  | x
Subsolo | 4 | DMI - Corredor | 127147071 | x |  |  |  | x | Alterar descrição para DMI - Corredor
Subsolo | 1 | Saída de Emergência (Uruguai) | 101040125 |  | x |  |  | x | Não acionou
Subsolo | 2 | Manutenção - Corredor | 101040074 |  | x |  |  | x | Não acionou
Subsolo | 3 | Arquivo SAME | 101040063 |  | x |  |  | x | Não acionou
Subsolo | 4 | Manutenção | 101040085 |  | x |  |  | x | Alterar descrição para Manutenção
Subsolo | 5 | Manutenção - Corredor banheiro | 101040042 |  | x |  | x
Subsolo | 6 | CAF 1 | 101040025 |  | x |  |  | x | Não acionou
Subsolo | 7 | CAF 2 | 101040048 |  | x
Subsolo | 8 | CAF 3 | 101040070 |  | x |  |  | x | Não acionou
Subsolo | 9 | Engenharia Clínica |  |  | x |  |  | x | Não acionou
Subsolo | 10 | Hiperbárica 1 |  |  | x |  | x
Subsolo | 11 | Hiperbárica 2 |  |  | x |  | x
Subsolo | 12 | Hiperbárica 3 |  |  | x |  | x
Subsolo | 13 | Hiperbárica 4 |  |  | x |  |  | x | Não acionou
Subsolo | 14 | Elevador social - corredor | 101040077 |  | x |  | x
Subsolo | 15 | Kozma - recepção | 104103211 |  | x |  |  | x | Não acionou
Subsolo | 16 | Kozma - atendimento | 104103209 |  | x |  | x
Subsolo | 17 | Kozma - corredor 2 | 104103215 |  | x |  | x |  | Alterar descrição para Kozma - corredor 2
Subsolo | 18 | Kozma - Internação 2 | 104103219 |  | x |  | x |  | Alterar descrição para Kozma - Internação 2
Subsolo | 19 | Kozma - Corredor 1 | 104103213 |  | x |  | x |  | Alterar descrição para Kozma - Corredor 1
Subsolo | 20 | Kozma - sala de exames | 104103216 |  | x |  | x |  | Alterar descrição para Kozma - sala de exames
Subsolo | 21 | Kozma - sala PT CT | 104103218 |  | x |  | x |  | Alterar descrição para Kozma - sala PT CT
Subsolo | 22 | Kozma - Gama câmara | 104103214 |  | x |  | x |  | Alterar descrição para Kozma - Gama câmara
Subsolo | 23 | Kozma - sala de espera 2 | 104103217 |  | x |  | x |  | Alterar descrição para Kozma - sala de espera 2
Subsolo | 24 | Kozma - Corredor Tomo |  |  | x |  | x
Subsolo | 25 | Kozma - Copa |  |  | x |  | x
Subsolo | 26 | CDR - roupa limpa |  |  | x |  | x
Subsolo | 27 | DMI |  |  | x |  | x
Subsolo | 28 | DMI - cotação |  |  | x |  | x
Subsolo | 29 | Processsamento roupas - roupa suja |  |  | x |  | x
Térreo
Térreo | 30 | Recepção PA | 101040027 |  | x |  |  | x | Alterar descrição para Recepçãp PA
Térreo | 5 | Recepção PA | 127147083 | x |  |  |  | x | Alterar descrição para Recepçãp PA
Térreo | 31 | Corredor banheiro PA | 101040083 |  | x |  |  | x | Não acionou
Térreo | 32 | Corredor banheiro PA 02 | 101040072 |  | x |  |  | x | Alterar descrição para Corredor banheiro PA 02
Térreo | 33 | Recepção Kozma | 101040041 |  | x |  |  | x | Não acionou
3º andar | 34 | Fechamento Kozma | 101040068 |  | x |  |  | x | Alterar descrição para Fechamento Kozma
Térreo | 6 | Raio X Kozma | 127147084 | x |  |  | x
Térreo | 35 | Raio X Kozma | 101040098 |  | x |  | x
Térreo | 36 | Sala vermelha PA | 101040067 |  | x |  |  | x | Não acionou
Térreo | 37 | Térreo pediatria | 101040087 |  | x |  | x
Térreo | 38 | Térreo pediatria 02 | 101040036 |  | x |  | x
Térreo | 39 | Corredor expurgo | 101040076 |  | x |  | x
Térreo | 40 | Corredor observação | 101040028 |  | x |  | x
Térreo | 41 | Corredor observação 02 | 101040037 |  | x |  | x
Térreo | 42 | Observação adulto | 101040034 |  | x |  | x
Térreo | 43 | Observação adulto 02 | 101040033 |  | x |  | x
Térreo | 44 | Elevador de serviço | 101040099 |  | x |  | x
Térreo | 45 | Elevador catracas | 101040126 |  | x |  |  | x | Não acionou
Térreo | 7 | Térreo hal de entrada | 127147060 | x |  |  | x
Térreo | 46 | Térreo farmácia | 101040065 |  | x |  | x
3º andar | 47 | Farmácia estoque | 101040039 |  | x |  |  | x | Alterar descrição para Farmácia estoque
Térreo | 48 | Unimed | 101040071 |  | x |  | x
Térreo | 49 | Bloco HD Sala cirúrgica 03 | 101041086 |  | x |  |  | x | Luz do detector acende, mas não aciona na central
Térreo | 50 | Corredor endoscopia | 101040124 |  | x |  | x
Térreo | 51 | Corredor bloco HD | 101040053 |  | x |  | x
Térreo | 52 | Corredor recuperação | 101040066 |  | x |  |  | x | Luz do detector acende, mas não aciona na central
Térreo | 53 | Térreo recuperação | 101041052 |  | x |  | x
Térreo | 54 | Bloco HD Sala cirúrgica 01 | 101041085 |  | x |  |  | x | Não acionou
Térreo | 55 | Bloco HD corredor farmácia | 101040093 |  | x |  |  | x | Luz do detector acende, mas não aciona na central
Térreo | 56 | Bloco HD Sala cirúrgica 02
Térreo | 8 | Endoscopia térreo | 127147070 | x |  |  | x
3º andar
3º andar | 57 | Corredor UAN | 101040024 |  | x |  |  | x | Não acionou
3º andar | 9 | Elevador 3º andar | 127147077 | x |  |  | x
3º andar | 58 | Estoque frutas | 101041084 |  | x |  | x
3º andar | 59 | Cozinha | 101126080 |  | x |  |  | x | Não acionou
3º andar | 60 | Elevador social | 101040044 |  | x |  |  | x | Alterar localização para Elevador social 3º andar
3º andar
3º andar
3º andar
3º andar
3º andar
3º andar
3º andar
3º andar
3º andar
3º andar
3º andar
3º andar
3º andar
3º andar
3º andar
3º andar